## 厦门技师学院配电设备年检设备及工作量清单
厦门技师学院配电设备清单
配电室名称 | 变压器型号 | 变压器厂家 | 生产日期 | 变压器数量 | 高压柜型号 | 高压开关柜厂家 | 生产日期 | 高压开关柜数量 | 直流屏/UPS | 低压开关柜型号 | 低压柜厂家 | 生产日期 | 低压开关柜数量
新配电室 | SCB10-1250/10 | ABB | 2022.09 | 4 | Unigear ZS1 | 厦门ABB | 2022.09 | 26 | 2 | GCK | 厦门协成 | 2022.09 | 24
旧配电室 | SCB10-1250/10 | 厦门奇宏 | 2016.08 | 3 | Unigear ZS1 | 厦门ABB/厦门协成 | 2007.08 | 17 | 2 | ArTu/厦门协成 | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 16
崇毅楼配电室 | SCB10-1000/10 | 江西亚珀 | 2007.07 | 2 | UniSwitch | 北京ABB | 2007.07 | 4 | 1 | ArTu | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 10
食堂配电室 | SCB10-1250/10 | 江西亚珀 | 2007.08 | 1 | HXGN15 | 厦门弘新 | 2016.1 | 2 | 1 | ArTu | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 6
| SCB10-1600/10 | 厦门奇宏 | 2015.11 | 1 | UniSwitch | 天津ABB | 2007.08 | 2 |  | GCK | 厦门弘新 | 2016.04 | 6
乐居楼宿舍配电室 | SCB10-630/10 | 中骏 | 2012.1 | 2 | UniSwitch | 天津ABB | 2012.06 | 3 | 1 | MNS3.0 | 厦门ABB低压 | 2012.06 | 9
崇文2号楼总配电室 | SCB10-1000/10 | 中骏 | 2012.1 | 1 | UniSwitch | 天津ABB | 2012.06 | 2 | 1 | MNS3.0 | 厦门ABB低压 | 2012.06 | 5
崇技4号楼C栋配电室 | SCB10-1000/10 | 中骏 | 2009.08 | 2 | UniSwitch | 天津ABB | 2009.1 | 4 | 1 | 8PT | 福州天宇（西门子授权柜） | 2009.1 | 11
崇技5号楼配电室 | SCB10-800/10 | 中骏 | 2019.01 | 2 | GRM | 厦门格雷诺 | 2019.01 | 4 | 1 | GCK | 厦门格雷诺 | 2019.01 | 11
万寿校区41号配电室 | SCB10-250/S8 |  |  | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | GGD | 厦门电力成套/永达 |  | 8
万寿校区57号配电室 | SCB10-250/S9 |  |  | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | GGD | 厦门电力成套/永达 |  | 7
总计： |  |  |  | 16 |  |  |  | 38 | 8 |  |  |  | 89
年检工作内简述包含以下： 1、设备年检内容详见附表； 2、年检结束提供年检试验报告及年检总结（含电子版）、异常提出并出具整改方案； 3、停电时对行政楼2#变压器异响进行处理； 4、对各配电室的卡涩门锁及操作手柄维修或者更换等； 5、对总配电室馈线柜高压断路器维护及维修，其余断路器则进行深度保养工作； 6、对各配电室的F系列断路器进行保养及机构维修； 7、电缆试验； 8、对配电室及高低压设备进行深入的清洁； 9、绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等各配电室防护用具送检等； 10、对各配电室电缆回路标签及操作回路标签核对及补缺； 11、对年检过程发现的问题，当天可以整改的需进行整改维修。 12、安全防护器具检验及标签更新补齐 13、对崇毅4#楼变压器异响进行维修；。 14、崇技1号楼配电室（旧总配电室）,、食堂配等配电室进线馈线柜断路器保养，对跳闸机构及跳闸线圈进行更换等； 15、对于学校各配电室部分长期带载且满负荷运行的大电流塑壳开关进行维护，添加润滑液及不合符运行条件的塑壳开关进行调换； 16、对各配电室电容柜各电容进行检测及容量等检测等。 17、年检结束后，在下一个年检周期年期间，配电柜运维配合。做到2小时内响应，配合倒闸，异常排查等工作，在周期年内如遇维修工作则只收取 基本的配件费用； 18、基础操作培训，对配电运维人员的安全意识及基础操作技能进行培训。（1、开关柜安全操作培训20H；2、开关柜倒闸，应急处置培/20H；3、设 备运行故障点排查及故障异常分析培20H）

## 设备年检工作说明
序号 | 名称 | 项目 | 工作内容简述
1 | 10KV中压柜年检 | 母线交流耐压测试 | ABC三相对接地，使用工频耐压机加压42KV进行试验，加压时间1min。作用：检查母线等关键元器件是否有闪络、击穿或异常响声。
|  | 母线绝缘电阻测试 | 使用数字兆欧表加压5000V,检查母线绝缘满足要求。
|  | 回路电阻测试 | 使用回路电阻测试仪，作用：检查回路导电性能，排除虚接
|  | 互感器特性测试 | 互感器特性测试仪，测试互感器各性能是否满足要求
|  | 高压断路器特性测试 | 检测断路器合分正常，手动储能、弹跳、同期性等
|  | 避雷器特性测试 | 电流泄漏仪，检查泄漏电流以确认避雷器满足要求
|  | 二次回路绝缘电阻测试 | 兆欧表加压2500V,检查二次回路的绝缘特性，电阻≥4兆欧；
|  | 系统电气联调 | 三合二试验，变压器开门跳的五防试验，继保测试仪
2 | 10KV变压器年检 | 变压器交流耐压试验 | 使用工频交流耐压仪检测，加压42KV，历时1Min，无闪络、击穿和异常响声
|  | 变压器直流电阻测试 | 直流电阻测试仪，作用：检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性，以发现制造或运行中因整栋而产生的各种问题。
|  | 变压器变比测试 | 变压器变比测试仪：检查各分接头分接电压是否正常
|  | 冷却装置及二次回路检查、试验 | 检查闭锁是否正常、风机工作是否正常
|  | 铁芯绝缘电阻测试 | 用兆欧表测试绝缘性能
|  | 变压器绕组吸收比测试 | 变压器综合特性仪：检测变压器复合介质是否正常。60/15S
3 | 10KV电缆试验 | 10KV高压电缆绝缘电阻测色 | 数字兆欧表加压5000V，绝缘电阻≥4M
|  | 10KV高压电缆交流耐压试验 | 工频交流耐压测试仪，加压18KV历时1Min，无闪络、击穿和异常响声
|  | 10KV高压电缆吸收比测试 | 多功能数字兆欧表：检测复合介质是否正常，60/15S
4 | 低压柜年检 | 母线交流耐压测试 | ABC三相对接地，使用工频耐压机加压试验，加压时间1min。作用：检查母线等关键元器件是否有闪络、击穿或异常响声。
|  | 母线绝缘电阻测试 | 使用数字兆欧表加压,检查母线绝缘满足要求。
|  | 坚固件、回路标示、绝缘封堵等安全性检测 | 扭力扳手螺栓扭力检测，电气回路参照对比
|  | 二次回路绝缘电阻测试 | 兆欧表加压2500V,检查二次回路的绝缘特性，电阻≥4兆欧；
|  | 系统电气联调 | 三合二试验，五防试验

## 消防系统 (hidden)
消防系统
楼栋号 | 楼层高度 | 供水方式 | 消防设施 | [6 empty] | 备注
|  |  | 消防水泵房 |  |  | 消控主机（品牌、点位） |  | 电器火灾报警系统 | 气体灭火系统
|  |  | 消防启动泵 | 喷淋启动泵 | 控制柜 | 品牌 | 回路点位
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25