厦门技师学院8号电梯、10-22号电梯维保服务项目内容及报价表

一、学院8号电梯、10-22号电梯维保服务项目说明：

学院现对学院8号电梯、10-22号电梯维保服务项目采用校内采购的方式进行采购，项目服务期两年。

二、学院8号电梯、10-22号电梯维保服务项目服务要求：

1.日常维护保养内容

当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，及时修理电梯故障，实施电梯应急救援，并并做好维护保养记录，修理记录，故障记录，完成每年年度自检并做好自检报告，配合法定检验等。

2.维保服务期限：
2026年3月1日至2028年2月29日止

3.日常维护保养方式：

本次报价为小包，含100元免费配件，服务内容含常规例行保养，年检配合，维保人员人身保险及电梯年检费用。根据相关规定，电梯每六年需进行一次砝码试验。2026年3月1日至2028年2月29日所涉电梯无需进行砝码试验。
4.技术和服务要求

1）、按照本规则及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

2）、接到故障通知（包含电话报修）后，应当在一小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时在三十分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场实施救援（驻点应当在30分钟内到场救援），否则，中标供应商承担由此造成的损失及连带责任。特殊情况（如台风、地震等不可抗力的原因）除外。

3）、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》，并且持证人员应为签约维保单位的职工并附带可查验的社保证明供采购人安全管理人员确认。

4）、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5）、向采购人提出合理化建议并每年度向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6）、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件运行正常。

7）、对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

8）、停梯时间：一般故障30分钟内修复，较大故障修复时间由双方确定。

9）、协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案。

10）、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或是其它专用章的自行检查记录或者报告。

11）、安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。

12）、在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地市场监督部门报告。

13）、每年末出具书面报告说明整个电梯设备运行情况及改进措施。

14）、当硬件设备出现老化、损坏后，中标供应商应对设备进行鉴定，并提出维修方案。中标供应商需对设备提出更换说明并提供更换设备的品牌、型号、性能参数、价格，在得到采购人确认后方可对设备硬件进行购买。新安装设备保修期为12个月。

15）、中标供应商不得将本项目以任何形式分包、转包或变相转包由任何第三方负责，否则，采购人有权解除本合同，并要求中标供应商承担违约责任。

16）、在维护保养期间,中标供应商应重视安全管理，确保不出安全责任事故。如因中标供应商人员在维保过程中发生一切人身、工伤、劳资纠纷、财产等事故或造成他人的人身、财产等经济损失的，均由中标供应商自行承担全部赔偿责任，概与采购人无关，采购人不承担任何赔偿责任。

17）、合同终止或者解除时，中标供应商不得设置影响电梯正常使用的技术障碍。

5.曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维护保养项目（内容）和要求表：

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层精度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


A2  季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


A3  半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


A4  年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
表A-4  年度维护保养项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动 

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


6.服务要求

1.对保养的项目实行每15天进行一次检查和维护，保持电梯有良好运营状态；

2.如承接项目之前为他方公司维保，需三方交接确认，确保移交方无保留密码或技术加持约束条件。各方知晓电梯的在用状态；

3.积极配合管理方的相应制度约束，为采购人提供安全、舒适的乘梯环境；

4.除每月2次例行保养外，同步提供应急维修服务。在接到采购人召修电话后一般状态下在一小时内赶到现场。发生电梯困人故障时在三十分钟内抵达现场实施救援。

5.如有零部件更换情况，在小包范围内的在告知电梯管理方后会及时更换确保安全运行。

三、学院8号电梯、10-22号电梯维保服务项目细项清单报价表： 
	序号
	电梯品牌
	层站
	吨位/KG
	数量
	单价/元/月
	小计/元/月
	小计/元/年
	合计/元/两年

	1
	通力电梯

KONE MiniSpace
	11/11/11
	1000
	8
	
	
	
	

	2
	通力电梯

KONE MiniSpace
	12/12/12
	1000
	4
	
	
	
	

	3
	XMQ-GN
	3/3/4
	3000
	1
	
	
	
	

	4
	KONE
	5/5/5
	3000
	1
	
	
	
	

	合计
	14
	
	
	
	

	每月维保费合计人民币（大写）：

	每年维保费合计人民币（大写）：

	2026.3.1-2028.2.29维保费合计人民币（大写）：：

	备注：本采购价服务期限为：2026.3.1-2028.2.29。

本报价为小包价格，含100元免费配件。服务内容含常规例行保养，年检配合，维保人员人身保险及电梯年检费用。2026年3月1日至2028年2月29日所涉电梯无需进行砝码试验，因此本方案维保范围及费用均不包含电梯砝码试验相关服务与费用。


注：1、以上两年维保服务控制价为：144400元。

供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！ 
