厦门技师学院电梯维保服务报价表
一、电梯维保对象
	序号
	电梯编号
	品牌
	型号
	数量
	层站数
	备注

	
	5号
	广州广日
	MAX1000
	1部
	10层10站10门
	

	
	6号
	广州广日
	MAX1000
	1部
	10层10站10门
	

	
	7号
	广州广日
	MAX1000
	1部
	7层7站7门
	

	
	
	
	合计
	3
	
	


二、电梯日常维护保养项目（内容）和要求
1.半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


2.季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


3.半年维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


4.年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动 

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


三、电梯维保周期要求
	部 位
	保养内容
	保养周期

	轿
厢
和
厅
外
	C01
	轿内指层按钮和显示
	每月二次

	
	C02
	轿厢照明、通风
	每月二次

	
	C03
	轿内控制、附属部件
	每月一次

	
	C04
	轿内警报、通信
	每月二次

	
	C05
	轿门开、关
	每月二次

	
	C06
	厅外召唤按钮、显示、到站钟
	每月一次

	
	C07
	平层检查
	每月一次

	
	C08
	 消防开关
	每半年一次

	机
房
	M01
	安全标志、门锁
	每月二次

	
	M02
	照明、通风
	每月一次

	
	M03
	曳引机机油油质、油位
	每月二次

	
	M04
	曳引轮轴承润滑油
	每三月一次

	
	M05
	马达轴承油质、油位
	每月一次

	
	M06
	所有碳刷、集电环
	每月一次

	
	M07
	电磁制动器
	每月二次

	
	M08
	马达刮油环、油封
	每月二次

	
	M09
	蜗轮、蜗杆齿轮、运行声响
	每三月一次

	
	M10
	曳引轮清洁、检查
	每三月一次

	
	M11
	限速器检查、测试
	每月二次

	
	M12
	测速器、脉冲发生器
	每三月一次

	
	M13
	接触器、继电器
	每月一次

	
	M14
	控制器、时间元件、保险丝、热传感器
	每月二次

	
	M15
	选层器、平层器
	每月一次

	
	M16
	空气断路器
	每月二次

	
	M17
	极限开关
	每月二次

	
	M18
	应急电源
	每半年一次

	
	M19
	机房卫生
	每月二次

	轿
顶
井
道
	S01
	检修盒
	每月一次

	
	S02
	油杯、油位
	每月二次

	
	S03
	轿厢、对重导靴
	每月一次

	
	S04
	曳引钢丝绳
	每六月一次

	
	S05
	轿顶轮、对重轮
	每三月一次

	
	S06
	导轨、支架
	每半年一次

	
	S07
	轿顶安全开关
	每月二次

	
	S08
	随行电缆
	每月一次

	
	S09
	平衡链装置
	每月二次

	
	S10
	轿顶卫生
	每月二次

	门
系
统
	D01
	门锁
	每月二次

	
	D02
	门挂轮、滑块
	每月一次

	
	D03
	门上、下坎
	每月一次

	
	D04
	门机校对
	每月一次

	
	D05
	强迫关门装置
	每月一次

	
	D06
	安全触板、光电
	每月二次

	
	D07
	卫生
	每月一次

	底
坑
	P01
	急停开关、照明
	每月二次

	
	P02
	轿厢下导靴
	每月一次

	
	P03
	轿厢底板、挡板
	每月一次

	
	P04
	缓冲器、开关
	每月二次

	
	P05
	涨紧轮、开关
	每月二次

	
	P06
	平衡链装置
	每月二次

	
	P07
	底坑卫生
	每月二次


四、电梯维保服务要求
1.采用大包维保方式，提供日常维保服务及免费提供零部件更换。

2.在维保过程中或其他情况下，供应商发现需维修或更换配件的情况，应及时将书面告知采购人确认维修或更换（特殊特办外）。

3.响应时间：实行7*24小时的紧急服务，接到故障通知后，成交供应商应当在30分钟内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时在30分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场实施救援。特殊情况（如台风、地震等不可抗拒的原因）除外。供应商到现场的售后服务及技术支持响应时间不能超过2小时；修复时间不能超过 24个小时。原则上故障维修不得超过 24 小时，涉及拆修电梯主机部件不得超过 72 小时。

4.当设备出现故障时，以采购人设备管理人员通知为准，供应商需有专门人员接听电话，如该电话无法接通，则采购人有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的费用，由成交供应商承担。采购人向成交供应商报修时，尽可能提供较完整的故障信息；

5.电梯较大部件的维修与更换（如曳引钢丝绳更换，主机更换、维修，控制系统老化改造更换系统等），经供应商制定大修方案，在24小时内应到场，勘查现场，收集配件型号下单采购，配件到货及施工时段应控制在3至5天内（如遇天气或不可抗拒原因）经与客户协商后另制定日期。

6.成交供应商应接受采购人设备维护、维修服务业绩的考核，每月一次；

7.供应商须提供专门的服务电话，如400 免费服务电话或固定服务电话或移动电话。
8.配合客户进行电梯年检，以确保电梯年检通过。

9.响应客户需求，提供相应应急救援和安全知识培训。

10.供应商须提供日常电梯维修保养相关规范标准和表单（包括例行保养、配件更换通知、配件更换确认、年度检查表等）。
五、电梯维保服务报价
	序号
	服务名称
	服务期限
	数 量
	单位
	总报价（小写 单位：元/年）
	总报价（大写 单位：元/年）

	1
	电梯维保服务
	共三年

合同一年一签
	1
	项
	
	


注：1、本次报价控制价为：3.96万元/年。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

              供应商全称（加盖公章）：

                              联系人：

                            联系方式：                                                      

                             日   期：

PAGE  

